## RuleClash(HP)
Ghi chú/Notes: Y: Check clash in this LOD/Phase N: Do not check clash in this LOD/Phase |  |  | LOD |  |  | MA TRẬN KIỂM SOÁT VA CHẠM CLASH CONTROL MATRIX
|  |  | 200 | 300 | 350 400
Cấu kiện BIM/BIM Elements | [5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9
Kiến trúc/Architecture | Nội thất Furnitures | A1 | N | N | Y | Nhóm va chạm/Group of collision: | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 2 |  | A1
| Trần giả Ceilings | A2 | N | Y | Y | Nhóm 1: Các va chạm ảnh hưởng đến phương án thiết kế và/hoặc tiến độ dự án. Phải giải quyết trước khi họp phối hợp. Group 1: Major collisions affecting project progrees and/or design scheme shall be addressed before coordinate meeting. | [5 empty] | 1 |  | Nhóm 1: Ưu tiên CAO Group 1: HIGH Priority |  |  |  | A3: 3; A4: 2; A5: 2; A8: 3; A9: 2 |  | A2
| Cột kiến trúc Architectural Columns | A3 | Y | Y | Y | [15 empty] | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | A3
| Vách kính Curtain Walls | A4 | N | Y | Y | [6 empty] | 2 |  | Nhóm 2: Ưu tiên VỪA Group 2: MEDIUM Priority | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | A4
| Cửa đi Doors | A5 | Y | Y | Y | Nhóm 2: Các va chạm ảnh hưởng đến thiết kê và/hoặc thi công nhưng mức độ thấp hơn Nhóm 1, phải xử lý trước khi trình nộp bản vẽ. Group 2: Collisions affecting design and/or construction but less impactfull than Group 1, shall be addressed before drawing submittals. | [11 empty] | A6: 3; A7: 3; A8: 2; A9: 2 |  | A5
| Sàn kiến trúc Architectural Floors | A6 | N | Y | Y | [6 empty] | 3 |  | Nhóm 3: Ưu tiên THẤP Group 3: LOW Priority |  |  |  | A7: 3; A8: 3; A9: 3 |  | A6
| Thang bộ & Lan kan Stairs and Railings | A7 | N | Y | Y | [12 empty] | A8: 3; A9: 2 |  | A7
| Tường kiến trúc Architectural Walls | A8 | N | Y | Y | Nhóm 3: Các va chạm còn lại, cập nhật định kỳ theo thiết kế và xử lý ngoài hiện trường. Group 3: All other collisions, updated regularly during | [7 empty] | Tùy dự án hoặc Không áp dụng Varies in project or Not applicable |  |  |  | A8: 2; A9: 2 |  | A8
| Cửa sổ Windows | A9 | Y | Y | Y | [12 empty] | A9: 2 |  | A9
Kết Cấu/Structure | Móng Foundations | S1 | N | Y | Y | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | A3: 3; A6: 3; A7: 2; A8: 3 |  | S1
| Tường/vách chịu lực Structural Walls | S2 | Y | Y | Y |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | S2
| Cột chịu lực Structural Columns | S3 | Y | Y | Y |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | S3
| Sàn chịu lực Structural Floors | S4 | Y | Y | Y |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  | S4
| Hệ dầm chịu lực Structural Framings | S5 | N | Y | Y |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |  | S5
Cơ Điện/MEPF | Miệng gió Air terminals | M1 | Y | Y | Y | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | M1
| Thang/Máng cáp Cable Ladders/Trays | M2 | N | Y | Y |  | Dung sai cho phép/Allowed tolerance: LOD 200: 50mm LOD 300: 30mm LOD 350: 10mm |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | M2
| Ống gió & Phụ kiện ống gió Ducts and Duct Accessories | M3 | Y | Y | Y | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | M3
| Pipes/Pipe Accessories Ống & Phụ kiện đường ống | M4 | N | Y | Y | [8 empty] | 1 |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | M4
| EDE & Accessories Thiết bị phân phối điện & Phụ kiện | M5 | N | Y | Y | [12 empty] | A1: 3; A4: 2; A5: 2; A8: 3; A9: 2 |  | M5
| Thiết bị Thông gió Điều hòa HVAC Equipments | M6 | N | Y | Y | [11 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | M6
| Thiết bị chiếu sáng & Phụ kiện Lighting Fixtures & Accessories | M7 | N | N | Y | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 3 | 2 |  | M7
Phương pháp luận/Methodology: |  |  | Thiết kế CS/Basic Design | Thiết kế TK/Technical Design | Bản vẽ TC/Construction Drawings | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | Đề xuất bởi công ty TNHH MTV Hoàng Phúc Proposed by Hoang Phuc co. LTD
1. Kiểm tra sự trùng khớp lỗ mở sàn kiến trúc với sàn kết cấu qua góc nhìn Thiên đỉnh và/hoặc Hạ chiếu/Check the location of shaft openings of architectural slabs with structural floors through Top view and/or Bottom view. 2. Kiểm tra va chạm tất cả phần tử trong Phòng máy/Check clash for every element in Mech/Elec rooms. 3. Không kiểm tra va chạm: Ống gió mềm; ống mềm & các ống có đường kính danh định D < 32mm/Do not check clash: Flex ducts; Flex pipes & All pipes with nominal diameter D < 32mm . | [5 empty] | Móng Foundation | Tường/Vách chịu lực Structural Walls | Cột chịu lực Structural Columns | Sàn chịu lực Structural Floors | Hệ dầm chịu lực Structural Framings | Miệng gió Air Terminals | Thang/Máng cáp Cable Ladders/Trays | Ống gió & phụ kiện Ducts/Duct Accessories | Đường ống & phụ kiện Pipes/Pipe Accessories | Thiết bị phân phối điện & phụ kiện EDE & Accessories | Thiết bị thông gió và Điều hòa HVAC Equipment | Thiết bị chiếu sáng và phụ kiện Lighting Fixtures & Accessories | Nội thất Funiture | Trần giả Ceilings | Cột kiến trúc Architecture Columns | Vách kính Curtain wall | Cửa đi Doors | Sàn kiến trúc Architecture Floors | Thanh bộ & Lan can Stais anh Railings | Tường Kiến trúc Architecture Walls | Của sổ Windows
|  |  | Giai đoạn/Phases |  |  | Kết cấu/Structure |  |  |  |  | Cơ điện/MEPF | [6 empty] | A1: Kiến trúc/Architecture

## SearchSets(HP)
1 | TẠO SEARCH SETS
1. KIẾN TRÚC
SEARCH SETS CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG PHÚC
| STT | THƯ MỤC | THƯ MỤC CON | SEARCH SETS | MỤC ĐÍCH | HƯỚNG DẪN
| 1 | Architecture (Kiến trúc) | Categories | Furnitures (nội thất) | Tìm các đối tượng thiết bị nội thất | Sử Dụng Category = Element
| 2 |  |  | Ceilings (trần giả) | Tìm các đối tượng trần giả
| 3 |  |  | Architectural Columns (cột kiến trúc) | Tìm các đối tượng cột kiến trúc
| 4 |  |  | Curtain Walls (vách kính) | Tìm các đối tượng vách kính
| 5 |  |  | Doors (Cửa đi ) | Tìm các đối tượng cửa đi
| 6 |  |  | Stair and Railings (thang bộ & lan can) | Tìm các đối tượng cầu thang và lan can
| 7 |  |  | Architectural Walls (tường kiến trúc) | Tìm các đối tượng tường kiến trúc
| 8 |  |  | Windows (Cửa sổ) | Tìm các đối tượng cửa sổ
2. KẾT CẤU
SEARCH SETS CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG PHÚC
| STT | THƯ MỤC | THƯ MỤC CON | SEARCH SETS | MỤC ĐÍCH | HƯỚNG DẪN
| 1 | Structure (Kết cấu) | Categories | Foundations (móng) | Tìm các đối tượng móng kết cấu | Sử Dụng Category = Element
| 2 |  |  | Structural Walls (tường/ vách kết cấu) | Tìm các đối tượng tường/ vách kết cấu
| 3 |  |  | Structural Columns (cột kết cấu) | Tìm các đối tượng cột kết cấu
| 4 |  |  | Structural Floors (sàn kết cấu) | Tìm các đối tượng sàn kết cấu
| 5 |  |  | Structural Framing (dầm kết cấu ) | Tìm các đối tượng dầm kết cấu
3. MEP
SEARCH SETS CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG PHÚC
| STT | THƯ MỤC | THƯ MỤC CON | SEARCH SETS | MỤC ĐÍCH | HƯỚNG DẪN
| 1 | Electrical (Điện) | Categories | Cable Ladder/Trays | Tìm các đối tượng thang/máng cáp và phụ kiện | Sử Dụng Category = Element
| 2 |  |  | Communication Devices | Tìm các đối tượng thiết bị thông tin liên lạc
| 3 |  |  | Conduits | Tìm các đối tượng ống luồn dây
| 4 |  |  | Data Devices | Tìm các đối tượng thiết bị lưu trữ thông tin
| 5 |  |  | Electrical Equipments | Tìm các thiết bị điện
| 6 |  |  | Electrical Fixtures | Tìm các thiết bị ổ cắm
| 7 |  |  | Lighting Devices | Tìm các thiết bị công tắc
| 8 |  |  | Lighting Fixtures | Tìm các đối tượng dạng đèn
| 9 |  |  | Security Devices | Tìm các đối tượng thiết bị an ninh
| 1 | Fire (Phòng cháy) | Categories | Fire Alarm Devices | Tìm các đối tượng thiết bị báo cháy | Sử Dụng Category = Element & SystemType & System Classification
| 2 |  |  | Fire Protection | Tìm các đối tượng thiết bị phòng cháy
| 3 |  |  | Pipe | Tìm các đối tượng ống chữa cháy
| 4 |  |  | Pipe Accessories | Tìm các đối tượng van vòi chữa cháy
| 5 |  |  | Pipe Fittings | Tìm các đối tượng phụ kiến ống chữa cháy
| 6 |  |  | Sprinklers | Tìm các đối tượng đầu phun
| 1 | Plumbing (Ống nước) | Categories | Pipe | Tìm các đối tượng dạng ống nước | Sử Dụng Category = Element & System Type, Wildcard
| 2 |  |  | Pipe Accessories | Tìm các đối tượng dạng van vòi nước
| 3 |  |  | Pipe Fittings | Tìm các đối tượng dạng phụ kiện ống nước
| 4 |  |  | Plumbing Fixtures | Tìm các đối tượng thiết bị vệ sinh
| 5 |  | Pipe System Types | Drainage Rain Water | Tìm hệ thống thoát nước mưa
| 6 |  |  | Drainage Sanitary | Tìm hệ thống nước vệ sinh
| 7 |  |  | Drainage Sanitary Vent | Tìm hệ thống thông hơi vệ sinh
|  |  |  | Supply Cold Water | Tìm hệ thống hệ nước cấp lạnh
| 9 |  |  | Supply Hot Water | Tìm hệ thống hệ nước cấp nóng

## SearchSets(DSC)
1 | TẠO SEARCH SETS
1. KIẾN TRÚC
SEARCH SETS CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG PHÚC
| STT | THƯ MỤC | THƯ MỤC CON | SEARCH SETS | MỤC ĐÍCH | HƯỚNG DẪN
| 1 | Architecture (Kiến trúc) | Categories | Furnitures | Tìm các đối tượng thiết bị nội thất | Sử Dụng Category = Element
| 2 |  |  | Ceilings | Tìm các đối tượng trần giả
| 3 |  |  | Architectural Columns | Tìm các đối tượng cột kiến trúc
| 4 |  |  | Curtain Walls | Tìm các đối tượng vách kính
| 5 |  |  | Doors | Tìm các đối tượng cửa đi
| 6 |  |  | Stair and Railings | Tìm các đối tượng cầu thang và lan can
| 7 |  |  | Architectural Walls | Tìm các đối tượng tường kiến trúc
| 8 |  |  | Windows | Tìm các đối tượng cửa sổ
2. KẾT CẤU
SEARCH SETS CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG PHÚC
| STT | THƯ MỤC | THƯ MỤC CON | SEARCH SETS | MỤC ĐÍCH | HƯỚNG DẪN
| 1 | Structure (Kết cấu) | Categories | Foundations | Tìm các đối tượng móng kết cấu | Sử Dụng Category = Element
| 2 |  |  | Structural Walls | Tìm các đối tượng tường/ vách kết cấu
| 3 |  |  | Structural Columns | Tìm các đối tượng cột kết cấu
| 4 |  |  | Structural Floors | Tìm các đối tượng sàn kết cấu
| 5 |  |  | Structural Framing | Tìm các đối tượng dầm kết cấu
3. MEP
SEARCH SETS CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG PHÚC
| STT | THƯ MỤC | THƯ MỤC CON | SEARCH SETS | MỤC ĐÍCH | HƯỚNG DẪN
| 1 | Electrical (Điện) | Categories | Cable Ladder/Trays | Tìm các đối tượng thang/máng cáp và phụ kiện | Sử Dụng Category = Element
| 2 |  |  | Communication Devices | Tìm các đối tượng thiết bị thông tin liên lạc
| 3 |  |  | Conduits | Tìm các đối tượng ống luồn dây
| 4 |  |  | Data Devices | Tìm các đối tượng thiết bị lưu trữ thông tin
| 5 |  |  | Electrical Equipments | Tìm các thiết bị điện
| 6 |  |  | Electrical Fixtures | Tìm các thiết bị ổ cắm
| 7 |  |  | Lighting Devices | Tìm các thiết bị công tắc
| 8 |  |  | Lighting Fixtures | Tìm các đối tượng dạng đèn
| 9 |  |  | Security Devices | Tìm các đối tượng thiết bị an ninh
| 1 | Fire (Phòng cháy) | Categories | Fire Alarm Devices | Tìm các đối tượng thiết bị báo cháy | Sử Dụng Category = Element & SystemType & System Classification
| 2 |  |  | Fire Protection | Tìm các đối tượng thiết bị phòng cháy
| 3 |  |  | Pipe | Tìm các đối tượng ống chữa cháy
| 4 |  |  | Pipe Accessories | Tìm các đối tượng van vòi chữa cháy
| 5 |  |  | Pipe Fittings | Tìm các đối tượng phụ kiến ống chữa cháy
| 6 |  |  | Sprinklers | Tìm các đối tượng đầu phun
| 7 |  | Pipe System Types | Fire Drencher | Tìm hệ thống chữa cháy màng ngăn | Sử Dụng Category = System Type
| 8 |  |  | Fire Dry | Tìm hệ thống chữa cháy khô
| 9 |  |  | Fire Spinkler | Tìm hệ thống chữa cháy tự động
| 1 | Plumbing (Ống nước) | Categories | Pipe | Tìm các đối tượng dạng ống nước | Sử Dụng Category = Element & SystemType & System Classification
| 2 |  |  | Pipe Accessories | Tìm các đối tượng dạng van vòi nước
| 3 |  |  | Pipe Fittings | Tìm các đối tượng dạng phụ kiện ống nước
| 4 |  |  | Plumbing Fixtures | Tìm các đối tượng thiết bị vệ sinh
| 5 |  |  | Pipe Fittings | Tìm các đối tượng phụ kiến ống chữa cháy
| 6 |  |  | Sprinklers | Tìm các đối tượng đầu phun
| 7 |  | Pipe System Types | Fire Drencher | Tìm hệ thống chữa cháy màng ngăn
| 8 |  |  | Fire Dry | Tìm hệ thống chữa cháy khô
| 9 |  |  | Fire Spinkler | Tìm hệ thống chữa cháy tự động

## ColorSearchSet(DSC)
MÀU ĐỐI TƯỢNG THEO SEARCH SET
STT | HỆ THỐNG | TÊN BÔ SEARCH SET | MỤC ĐÍCH | MÃ MÀU RGB | HIỂN THỊ
1 | ARC | HP_A_All | Đổi màu tất cả các đối tượng kiến trúc | <Default> | <Default>
2 | STR | HP_S_All | Đổi màu tất cả các đối tượng kết cấu | <Default> | <Default>
3 | ELC | HP_E_CableTray(ELV) | Đổ màu thang/ máng điện nhẹ | 65-100-210
4 |  | HP_E_CableTray(LV) | Đổ màu thang/ máng điện nặng | 255-128-64
5 |  | HP_E_CommunicationDevices | Đổ màu các đối tượng thiết bị thông tin liên lạc | <Default> | <Default>
6 |  | HP_E_Conduit | Đổ màu các đối tượng ống luồn dây điện | <Default> | <Default>
7 |  | HP_E_DataDevices | Đổ màu các đối tượng thiết bị lưu trữ thông tin | <Default> | <Default>
8 |  | HP_E_ElectricalEquipment | Đổ màu các thiết bị điện | 128-128-255
9 |  | HP_E_ElectricalFixtures | Đổ màu các thiết bị công tắc ổ cắm | 0-128-192
10 |  | HP_E_LightingDevices | Đổ màu các đối tượng dạng đèn | 255-255-0
11 |  | HP_E_SecurityDevices | Đổ màu các đối tượng thiết bị an ninh | 0-128-128
12 | FF | HP_F_FireDrencher | Đổ màu hệ thống chữa cháy màng ngăn | 128-100-162
13 |  | HP_F_FireDry | Đổ màu hệ thống chữa cháy khô | 128-128-0
14 |  | HP_F_FireSprinkler | Đổ màu hệ thống chữa cháy tự động | 255-0-0
15 |  | HP_F_FireAlarmDevices | Đổ màu các đối tượng thiết bị báo cháy | 192-192-192
16 |  | HP_F_PipeFitting+Accessory | Đổ màu các đối tượng phụ kiện, van... | 223-191-138
17 | PLB | HP_P_Drainage_RainWater | Đổ màu hệ thống thoát nước mưa | 0-128-192
18 |  | HP_P_Drainage_SoilPipe | Đổ màu hệ thống thoát xí | 128-128-064
19 |  | HP_P_Drainage_VentPipe | Đổ màu hệ thống thông hơi | 128-128-255
20 |  | HP_P_Drainage_WastePipe | Đổ màu hệ thống thoát rửa | 0-128-128
21 |  | HP_P_Drainage_KitchenPipe | Đổ màu hệ thống thoát bếp | 255-128-128
22 |  | HP_P_Supply_ColdWater | Đổ màu hệ thống cấp nước sinh hoạt | 101-182-101
23 |  | HP_P_Supply_HotWater | Đổ màu hệ thống cấp nước nóng | 255-0-128
24 |  | HP_P_Supply_RawWater | Đổ màu hệ thống cấp nước thô | 0-64-128
25 |  | HP_P_Return_HotWater | Đổ màu hệ thống hồi nước nóng | 255-255-0
26 |  | HP_P_PipeFitting+Accessory | Đổ màu các đối tượng phụ kiện, van... | 192-192-192
27 |  | HP_P_Fixtures | Đổ màu thiết bị vệ sinh | 192-192-192
28 | HVAC | HP_M_Duct_Accessory | Đổ màu các đối tượng nối mềm, tiêu âm... | 183-193-162
29 |  | HP_M_Duct_KitchenAir | Đổ màu hệ thống gió thải bếp | 255-128-255
30 |  | HP_M_Duct_ExhaustAir | Đổ màu hệ thống gió thải VS/ phòng rác/ kho... | 255-128-128
31 |  | HP_M_Duct_ExhaustSmoke | Đổ màu hệ thống hút khói | 160-80-255
32 |  | HP_M_Duct_OutsideAir | Đổ màu hệ thống gió tươi | 0-255-0
33 |  | HP_M_Duct_PressureAir | Đổ màu hệ thống gió tăng áp | 70-70-255
34 |  | HP_M_Duct_ReturnAir | Đổ màu hệ thống hồi gió lạnh | 255-128-64
35 |  | HP_M_Duct_SupplyAir | Đổ màu hệ thống cấp gió lạnh | 0-128-192
36 |  | HP_M_Equipment | Đổ màu thiết bị HVAC | 128-128-255
37 |  | HP_M_Pipe_ChillerWaterReturn | Đổ màu hệ thống ống hồi nước lạnh Chiller | 255-0-255
38 |  | HP_M_Pipe_ChillerWaterSupply | Đổ màu hệ thống ống cấp nước lạnh Chiller | 0-128-64
39 |  | HP_M_Pipe_CondenserWaterReturn | Đổ màu hệ thống ống hồi nước giải nhiệt | 255-128-0
40 |  | HP_M_Pipe_CondenserWaterSupply | Đổ màu hệ thống ống cấp nước giải nhiệt | 128-128-192
41 |  | HP_M_Pipe_DrainPipe | Đổ màu hệ thống ống thoát nước ngưng | 0-128-192
42 |  | HP_M_PipeFitting+Accessory | Đổ màu các đối tượng phụ kiện, van... | 223-191-138
43 |  | HP_M_Pipe_Gas | Đổ màu hệ thống ống gas hồi(hot) | 255-128-0
44 |  | HP_M_Pipe_Liquid | Đổ màu hệ thống ống gas cấp(lỏng) | 255-128-0